MARCHE PUBLIC DE CONTROLE TECHNIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR LES BATIMENTS ERP DE LA 1ER A LA 4EME CATEGORIE

VILLE DE FALAISE

Cahier des Clauses Techniques Particulières

- OBJECTIF

Les bâtiments ERP de la 1ère à la 4ème catégorie de la ville de Falaise sont vérifiés annuellement par un organisme qualifié. Le contrat avec l’actuel organisme arrivant à son terme, une consultation est nécessaire.

Trois objectifs sont à atteindre dans cette procédure :

- S’assurer du maintien de conformité des installations électriques des établissements recevant du public suivant la liste jointe dans le présent appel d’offres eu égard à la protection contre les risques d’incendie et de panique d’origine électrique. Cette prestation doit répondre aux obligations prévues par le règlement de sécurité ERP dans les établissements du 1er groupe (1re à la 4ème catégorie), article EL19 et EC15  du règlement de sécurité du 25 Juin 1980.

- S’assurer de l’existence et du maintien des dispositions prises afin d’éviter que l’installation électrique soit à l’origine d’un incendie ou d’une explosion, compte tenu le cas échéant de la présence de produits inflammables.

- Conseiller la collectivité quant à l’adéquation du matériel vis-à-vis des risques d’incendie et d’explosion.

- OBJET

Toutes les installations électriques des bâtiments suivant liste jointe sont concernés, quelle que soit la nature du courant et le domaine de tension (H.T., B.T., T.B.T.), dans les limites précisées, le cas échéant, par les dispositions des textes applicables ou des dispositions contractuelles.

La vérification portera sur l’installation électrique telle que définie par les clauses 27A et 27B du traité d’assurance APSAD/FFSA.

L’organisme de contrôle aura toute latitude pour contrôler l’ensemble des installations électriques sans aucune restriction.

- REFERENTIELS

  - Etablissements du 1er groupe (1er à la 4ème catégorie) : PE, PO, PU, PX… ;

  - Code de la construction et de l’habitation, Livre III ;

  - Articles traitant de prescriptions relatives aux installations électriques et en l’absence de texte règlementaire spécifique à ce type de vérification, limités à l’examen de maintien en l’état et non pas la conception/réalisation : PE 14§3.6 – PE15§5 – PE17 – PE18 – PE24 – PE30§3 – PE36 – PX1 ;

  - Traité d’assurance de l’APSAD/FFSA, clauses 27A et 27B du tome 1 « Incendie, Risques d’entreprises, Dispositions générales et clauses » ;

  - Protocole de vérification des installations électriques par les vérificateurs ou organismes vérificateurs qualifiés par l’APSAD/FFSA. En application de ce protocole : le décret n 88-1056 du 14 Novembre 1988 pour ce qui concerne les articles traitant des risques d’incendie et d’explosion, le règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié, applicable aux Etablissements Recevant du Public (ERP).

- CONTENU DE LA PRESTATION

La prestation consiste à effectuer les investigations nécessaires à l’intervenant pour vérifier les critères de maintien en état de conformité de l’installation électrique aux articles décrit dans l’article précédent.

La forme prévue par l’article GE7 relatif au ERP du 1er groupe sera adoptée et adressée par la suite à la direction technique de la Ville de Falaise.

Il sera inclus également la vérification des installations électriques en application des clauses 27a et 27b du traité d’assurances de l’APSAD/FFSA.

Le contenu de la prestation sera défini suivant un protocole de vérification.

Un complément relatif aux missions « sécurité des personnes au travail » et « sécurité du public » sera inclus également.

Prévoir la fourniture du « compte rendu de vérification périodique Q18 » dûment renseigné par la collectivité.

- CONDITIONS D’EXECUTION

Mise à disposition d’informations et documents

- Type et catégorie de l’Etablissement tels que définis par la Commission de Sécurité

- Registre de sécurité

- Schémas de la distribution électrique et schéma de câblage quand ils existent

- Notes de calculs quand ils existent

- Locaux et emplacements à risque d’incendie

- Historique de toutes les modifications

- Prescriptions notifiées à la suite des visites de contrôles des commissions de sécurité

- Les rapports de vérification périodiques électriques antérieurs

Mise à disposition des installations

Seront procédés au préalable à la demande du prestataire par un agent qualifié de la   collectivité :

- L’ouverture des capots ou protection des matériels, porte de coffrets et d’armoires électriques etc…

- La mise à disposition de moyens d’accès appropriés (Echelles, nacelle…)

- La mise hors tension des installations (Test de fonctionnement de l’éclairage de sécurité…)

Accompagnement

Le prestataire lors de ses visites, préalablement convenues avec la direction technique de la collectivité, sera accompagné par un agent électricien qualifié de la collectivité connaissant parfaitement bien toutes les installations électriques à vérifier.

Il assurera en outre l’accès à l’ensemble des locaux, emplacements et installations électriques ainsi que la préparation des matériels à inspecter conformément au paragraphe « Mise à disposition des installations ».

- PERIODICITE

Le présent appel d’offre comprend uniquement une visite de vérification initiale non renouvelable pour l’ensemble des bâtiments concernés suivant tableau joint.

- PLANNING

Sera prévu dans l’offre un planning de visites et de remise des rapports pour chaque bâtiment à compter du lundi 3 Novembre 2016.

Ce planning devra être précis et détaillé bâtiment par bâtiment afin que le service compétent puisse juger de la pertinence et la cohérence du document lors de l’analyse.

Spécification particulière : les établissements scolaires seront visités uniquement le mercredi après-midi en dehors des heures de cours afin de faciliter l’inspection.

- LISTE DES BATIMENTS CONCERNES

| BATIMENTS | SUPERFICIE | TEMPS A PASSER POUR LE CONTRÔLE ET REDACTION DU RAPPORT (HEURES) | MONTANT EN € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Ecole primaire de La Crosse | 2299m² |  |  |
| Ecole primaire André Bodereau | 3053m² |  |  |
| Ecole maternelle du Camp Ferme | 1187m² |  |  |
| Restaurant scolaire | 1069m² |  |  |
| Eglise de Guibray | 1958m² |  |  |
| Eglise Sainte-Trinité | 2766m² |  |  |
| Eglise Saint-Gervais | 3034m² |  |  |
| Ateliers techniques + bureaux | 2641m² |  |  |
| Centre Carnot | 1950m² |  |  |
| Cinéma | 640m² |  |  |
| Gymnase Guillaume Le Conquérant | 1287m² |  |  |
| Gymnase de La Crosse | 1347m² |  |  |
| Gymnase Didier Bianco | 4163m² |  |  |
| Hôtel de Ville | 1470m² |  |  |
| Musée des Automates et musée Lemaître | 1293m² |  |  |
| Marché couvert "Les Halles" | 781m² |  |  |
| Forum | 1904m² |  |  |
|  |  | TOTAL EN € HT |  |
|  |  | TOTAL EN € TTC |  |